逆变器的使用注意事项

购买到一个逆变器时,用户都会在使用过程中出现这样或那样的问题.最主要的原因就是对逆变器本身的性能不了解,在此,我想说一下使用方面要注意的问题.

因为逆变器是一种电子产品,所以在设前计工程师已构思好了方方面面可能出现的问题,从而在电路上实现更人性化的产品.因此,一般逆变器都会有:过压,低压,功率三方面的保护电路.但对于大于300W的逆变器,不但包含上述保护,还会加多温度,低压报警,风扇功率控制等电路,所以,我们在使用过程中就会出多种不同的操作错误的情况.因此使用前要仔细阅读理解说明书，以减少不必要的损失和麻烦！

一. 空载时,逆变器指示灯正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听到叫声,红灯亮.负载不工作.出现这种问题,主要原因:你使用的电池电量或直流电源能量不够, 或直流输入的线径太细，所以一接上负载,由于负载功率大于电池或直流电源输出功率,所以电池电压会降到低压保护电路的电压下,所以逆变器的低压报警与低压保护电路都工作了.这种现像出现一般表现为:叫声是瞬间的(有些机的保护电路是自锁的,这样可以保证电池,逆变器,负载不损坏),红灯亮.有些逆变器叫声一开一关,不断地叫,直到你把负载拉开为主.红灯一开一关(这种功保护电路是自恢复的,由于负载,逆变器,电池都处于非正常情况下,所以很容易损坏电池,负载或逆变器)所以我还是建议大家买自锁的哪种.

二,逆变器指示正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听叫声不断,负载正常工作.这种情况也是使用不当引起的.

1.是你使用的电池电量不够,引起低压报警,但电压还未达到低压保护的电压.所以你会听到长叫,但逆变器能正常工作.要处理这种问题的方法是两种:加大电池或减小你的负载.

2.会出现逆变器指示正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听叫声不断这种情况,也有可能负载偶尔能起来，但不正常，有可能是你使用的输入线过小引起.这种情况一般出现在对逆变器改装的网友多.解决问题方法就是加大输入线.如果是300W到500W的用6平方线,1000W的要用到10平方线以上,还有线的大小还与你的输入线长短有关,比如1000W用10平方线,不能长于50CM,如果要拉长线,哪就要用到16平方以上的线..

三. 接上逆变器,出现红登亮,没输出.这种情况主要是因为你的电池电压可能过充电,电压过高.如果出现叫声,问题在电池电压过低了.

四. 接上逆变器风扇不转.一般情况下,逆变器的风扇都是输出功率控制的,也就是风扇转速由你所用的负载来引动.这样做的好处是可以降低静态电流,减小噪音.所以风扇一般都是控制在100W以上转的,小于100W风扇不动也是正常的.

五. 一接上负载,逆变器就关机,重新开机时,逆变器又正常,但接上负载同样又关.这种情况,主要三两个原因.

1．是由于你的负载功率过大引起.逆变器功率保护了.比如:一个标称功率300W的逆变器,接一个350W的负载,就会引起关机.

2．逆变器的峰值不够.一般来说,市面上的逆变器的峰值一般设定在标称功率的2倍.如500W的逆变器,峰值可达1000W.但有时侯,你的负载峰值却是3倍以上的,就算你功率是400W,500W的逆变器也驱动不了,因为3倍的峰值就是1200W了,它大于1000W.因此买逆变器一定要注意的设备的峰值问题.

3．第三种是你买的逆变器功率不够.现在在市面,逆变器的种类很多.有60多种牌子以上.在利润的追续下,很多卖家是叫大功率卖的.比如:100W说成200W,300W说成500W,500W说成1000W.这些卖家有这样一个特点:就是对逆变器的专业性技术不了解.?但做电信电力市场的厂家就比做民用市场的厂家可靠的多。 
六．一般出现在电视机,显示器中.因为电视机,显示器中都带有消磁线圈,在开机瞬间电流可能达到15A以上,而逆变器的功率保护基本上也是采用电流或电压检测来实现的,因此在开机瞬间有很大的充击,因此常使一些标准功率大于电视机本身功率的逆变器关机.因此我们在卖电视机中用的逆变器时,最好能算一下你的电视机峰值才决定购买多大功率的机.这个很重要的.如果你手上已买到了这种逆变器,最好在开机前用一个灯泡串接在电视的交流输入处,过了30秒后把灯泡拉出来,然后把电视机插在逆变器上就可以工作了. 
七.带空调或冰箱等带有压缩机式的设备时，在6分中内最好不要重复启动逆变器或负载，否则将会损坏逆变器或负载。