安德森通信用开关电源

使用说明书

深圳市安德森电子科技有限公司

SHENZHEN ADSON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO。，LTD

地址：深圳市宝安区铁岗益成工业园A栋

TEL:0755-86130280 86130281   FAX:0755-21634151

网址：www.adstec.cn          E-mail:ads＠adstec.cn

邮编:518055

最后一次更新日期2010年06月08日 本公司产品因性能、功能改善，偶有版本更新，故规格若有变更，恕不另行通知

警告：不要拆卸安德森电源产品上的任何外壳或模块。设备内部零件带有致命性的电压或存有高能量的危险！使用前请仔细阅读说明书。以便安全可靠的使用电源!

安全注意事项

在开始操作之前，请仔细阅读操作指示、注意事项，以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为各种操作安全注意事项的补充。因此，负责产品安装、操作的人员必须经严格培训，掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。

在进行本公司产品、设备的各项操作时，必须遵守相关行业的安全规范，严格遵守本手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。

电气安全

#### 高压

| 危险 | 本电源系统运行时部分部件带有高压，直接接触或通过潮湿物体间接接触这些部件，会带来致命的危险。 |
| --- | --- |

交流电源设备的安装，必须遵守相关行业的安全规范，进行交流设备安装的人员，必须具有高压、交流电等作业资格。

操作时严禁在手腕上佩带手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

发现机柜有水或潮湿时，请立刻关闭电源。在潮湿的环境下操作时，应严格防止水分进入设备。

安装过程中不能容许操作的开关和按扭上，必须挂上禁止标识牌。

| 危险 | 高压线路的施工操作，可能导致起火或电击意外。交流电缆的架接、走线经过区域必须遵循所在地的法规和规范。只有具有高压、交流电作业资格的人员才能进行各项高压操作。 |
| --- | --- |

#### 工具

| 警告 | 在进行高压、交流电各种操作时，必需使用专用工具，不得使用普通或自行携带的工具 |
| --- | --- |

#### 雷雨

| 危险 | 严禁在雷雨天气下进行高压、交流电，及铁塔、桅杆作业 |
| --- | --- |

在雷雨天气下，大气中会产生强电磁场。因此，为避免雷击损坏设备，要及时做好设备的良好接地。

#### 静电

| 注意 | 人体产生的静电会损坏电路板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路（IC）等。在接触设备，手拿插板、电路板、IC芯片等前，为防止人体静电损坏敏感元器件，必须佩戴防静电手腕，并将防静电手腕的另一端良好接地 |
| --- | --- |

#### 短路

| 危险 | 严禁操作时将电源系统直流配电正负极短路或将非接地极对地短路。电源设备为恒压直流供电设备，短路将会引起设备烧毁和人身安全危害。 |
| --- | --- |

在进行直流带电作业时必须严格检查线缆和接口端子的极性。

直流配电操作空间紧凑，任何操作之前要注意选好操作空间。

操作时严禁在手腕上佩带手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作必须使用绝缘工具。

带电操作时，必须注意手、腕、臂保持紧张状态，使得发生工具卡接脱落时，人体和工具的自由行程最小。

电池

| 危险 | 进行电池作业之前，必须仔细阅读电池搬运的安全注意事项，以及电池的准确连接方法。 |
| --- | --- |

电池的不规范操作会造成危险。操作中必须严格注意、小心防范电池短路或电池壳破损而引起的电解液溢出、流失。电解液的溢出会对设备构成潜在性的威胁，会腐蚀金属物体及电路板，造成设备损坏及电路板短路。

电池安装、操作前，为确保安全，应注意如下事项：

- 摘下手腕上的手表、手链、手镯、戒指等含有金属的物体，防止导电材料短接蓄电池正负端子。

- 使用绝缘工具安装。

- 搬运蓄电池时，不可在端子部位用力，同时避免蓄电池遭受摔掷或冲击。

- 不准打开排气阀。

其他

#### 安规要求

| 注意 | 在更换监控模块和配电单元的信号转接板W2442X1的工作电源输入保险丝时，必须采用同型号的保险丝F5AL250V，以符合安规要求 |
| --- | --- |

#### 物体尖角

| 警告 | 用手搬运设备时，要佩带保护手套，防止利物割伤 |
| --- | --- |

#### 电源电缆

| 注意 | 在连接电缆之前，确认电缆及电缆标签与实际安装是否相符 |
| --- | --- |

#### 信号线的绑扎

| 注意 | 信号线应与强电流或高压线分开绑扎，绑扎的间距至少为150mm。 |
| --- | --- |

ADS4800通信用开关电源概述

安德森通信专用开关电源模块是针对国内市场的需求而设计的，广泛应用在通信设备领域内，特别是中小型程控交换机，移动通信机房，电厂内部通信等等大量装机使用，实践证明，产品性能稳定可靠。适应电压范围宽，抗震性能好，保护功能齐全,能适应移动通信设备所处的恶劣环境。模块采用先进的高频开关电源技术，高速电流型PWM脉宽调制技术，拓扑结构是采用电源界公认最可靠的双管正激交错并联电路，多级高速过流保护技术。该电源开关频率高、功率密度高、重量轻、体积小、效率高。具优越的性能指标和极高的可靠性。

专门设计的短路恒流特性，使整个模块即使处于长期短路状态也不损坏，并为蓄电池提供浮充/均充功能。极宽的输入范围，适合电压不稳定及农村电网。特殊的防雷技术提高了雷区设备的可靠性，专门设计的防干扰电路。

- 使用须知

本产品在保修期间一年内，任何正常使用状况下之自然损坏，由本公司免费负责修护，但若有下列任一情况者，则不在保修之列：

- 非经本公司允许，擅自进行维修而损坏。

- 任意加装或修改。

- 没有使用本机要求采用的单相交流220V/50Hz电压

- 不正确之操作或使用。

- 未依使用手册进行所规定之清洁或维护。

- 环境条件异常超过规格，致使损坏。

- 人为蓄意之破坏,水浸，野蛮装卸。

- 不可抗拒之天然灾害所造成之损坏。

2. 操作安全须知

无论在任何情况下，如操作，清洁或保养，请务必遵守以下所规定之安全守则，若有违反，本公司将不予负责。

- 不得在有挥发性气体或易燃环境下运转。

- 在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件。

- 为安全起，切勿单独进行内部保养及零件更换。

请勿采用延长线。（请看附录！）

一．卧式电源模块说明

1.1特点

  - 系列化设计制造可为用户配DC48V/10A，DC48V/20A，DC48V/30A，DC48V/40A…DC48V/100A，等不同容量的系列产品。

  - 采用先进的民主式模块均流技术，电流不均衡度<3%

  - 先进设计水平，具极高可靠性，MTBF≥10年。

  - 本系统具良好电磁兼容性，极小的电磁辐射，可使电源设备和用电设备共置一室，技术指标更加优良。

  - 卧式19英寸（483MM）2U（88MM）标准机箱。重量轻，体积小，易于安装与运输。

原理框图

工作原理图

| 输入滤波 EMI |  | APFC 预稳压 |  | 全桥 整流 |  | ZVS-DC/DC 变换 |  | 滤 波 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

整流模块工作原理图

DC48V10A, DC48V20A，DC48V30A机箱面板安装尺寸图

尺寸. 宽*高*深：482*88*300mm

前面板说明：

    - 运行灯指示绿色RUN灯亮时表示模块正常工作；

    - 故障灯指示红色ALM灯亮时表示模块故障。

    - 均充旋扭设定均充电压.

    - 浮充旋扭设定浮充电压.

    - 均充浮充拨动开关，用于均浮充自动/手动切换

通信电源后面板图

DC48V40A-100A,机箱面板安装尺寸图如下:

尺寸. 宽*高*深：482*88*400mm

特别申明:当说明书与机壳丝印有不同时,以机壳丝印为准.

技术指标

ADS4800采用现代电力电子技术和工业控制技术的最新成就开发，其设计充分考虑了电网环境的恶劣性和复杂性。极宽的输入电压范围，高可靠性的设计，使该模块适合于在电力供应极不稳定、自然条件恶劣的地区使用。40A以上都配有APFC功率因数效正电源，更加提高了电源的效率和可靠性。

特点
性能：极宽输入电压范围（175V～275V）
优点：适合电网特别不稳定地区
性能：全面满足EN60950安规要求
优点：安全性高，确保人身及设备安全
性能：完善的防护设计
优点：适合在恶劣环境下工作
性能：低压差自主均流≤±3%
优点：可靠性高，模块均分电流性能好
技术参数
输入特性：
输入电压：175～275Vac， 
输入电网频率：47～63Hz
不工作承受最大静态电压：300V, 1小时
效率：≥92%
输出特性：
输出直流电压：DC48V（40V～58V）
输出功率：1500W/1800W/2000W/2500W/3000W/4000W/5000W
输出电流: 10A/15A/20A/25A/30A/40A/50A/80A/100A
负载调整率：≤±0.2%
电网调整率：≤±0.1%
输出限流特性：0%～110% 额定电流

温度系数（1/℃）：≤±0.2‰
杂音指标：
峰－峰值杂音电压：≤100mV（0～20MHz）
电话衡重杂音电压：≤1mV

机械特性
模块外型尺寸(宽×高×深)：

DC48V10A, 20A，25A, 30A尺寸: 482mm×88mm×300mm

重量：≤8Kg

DC48V/40A，50A, …80A,100A尺寸: 482mm×88mm×400mm
重量：≤15kg
风扇：随负载大小自动调速
散热：风冷
音响噪音：＜55dB(A)

环境条件
工作温度：-5～+45℃
储存温度：-40～+85℃
相对湿度：≤95%RH
海拔高度：≤2000m

保护特性
短路保护：回缩电流＜30%额定电流。
过欠压保护：
输出过压保护，不可自动恢复
输入过压保护，可自动恢复
输入欠压保护，可自动恢复
过温保护：散热器温度 >85℃保护，可自动恢复

化学条件：避免在酸性或碱性环境中运行。

贮存温度：-40%∽+600C

大气压力：86∽106KPA

2．30A技术指标及性能参数

| 测试项目 | 性能参数 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 175V~275V | 输出满载 |
| 交流欠压保护 | <175V±5V | 输出半载 |
| 交流过压保护 | 300V/280V | 输出半载 |
| 模块开机浪涌 | <12A | 输出满载 |
| 模块输入电流 | 8A | 输出满载，输入220V |
| 输出浮充电压 | 53.5V | 出厂设定 |
| 模块均充电压 | 56.5V | 出厂设定 |
| 输出电压范围 | 42~59VDC（可调） | 59.5V过压保护 |
| 输出电流 | 10-30A | 终装容量由用户选择 |
| 电网调整率 | ±0.1%max | 输出空载到满载 |
| 模块负载调整率 | ±0.5%max | 输出空载到满载 |
| 动态响应 | 100usmax | 20%~100%负载 |
| 输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 |
| 输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
| 指示精度 | ±3% |  |
| 整机效率 | >88% |  |
| 工作频率 | 60KHz |  |
| 开机延时 | ≤5S |  |
| 保持时间 | ≥20mS | 输入280V，输出下降到43V |
| 均流偏差 | <5% |  |
| 工作温度 | -10℃~+45℃ |  |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |  |
| 绝缘强度 | 漏电流<15mA | 50Hz2000V/1min |

2．3、一般操作：

2．3．1开机和关机：

将电源模块装入电源系统柜，确认所有接线正确无误后，可给电源系统上电。

电源模块交流输入端上电后，闭合交流输入开关，电源模块进入工作状态。此时前面板上RUN灯

（绿色）点亮，输出端即输出直流电压。

关断交流输入，系统即退出工作，RUN灯熄灭，电源模块退出工作状态，输出电压为0。

2．3．2功能键操作：

V-DSP/I-DSP开关：用于显示屏切换。向上按显示电压；向下按显示电流。

Auto/Hand拨码：用于均浮充自动/手动切换。

EQK/FLK拨码：用于手动均充/手动浮充切换。

2．3．3功能指示灯

绿色RUN灯亮时表示模块正常工作；红色ALM灯亮时表示模块故障。

2．4、设定直流输出：

通常情况下，电源模块出厂时直流输出按下列值设定：

浮充电压：53.5±0.25V       VFL。

均充电压：56.5±0.25V       VEQ

输出电流限制：30.5A         ILIM

2．5、散热与安装环境：

本电源模块采用风冷方式散热，只有当负荷大于一定时，风机才会启动。前面板上的风窗为进风口，后面板上的风窗为出风口。在模块工作时，用户应确保风窗不被遮挡，以免影响散热。

要求

1．安装环境应经常保持洁净，以避免灰尘从风窗进入电源模块内部。供电系统必须安全可靠,符合电力要求。

2 电源系统外壳必须良好接地, 防雷地线一定要接大地。不能只接电源中性线。因有一些中性线根本未接大地。

安装方法

1将电源输入插头插入标准的插座。

2直流输出的连接：电源机箱后面板有一端子排,上标有直流输出(见电源后面板图)“+，-”分明。连接时，一定要拧紧输出端，否则会烧坏接点。

3. 注意事项：机内高压！！！！！

- 非专业技术人员不可任意打开机箱面盖，以防异物掉入电源，若掉入可能会引起电源损坏。

- 输出、输入连接一定要正确安装压紧，否则会损坏电源。

- 本电源自动稳压范围为165V∽300V，不要接任何类型调节器.

- 本电源壹年内保修.终身提供优质售后服务

附录

导线线径与电流规格表

导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比，请在使用电源时，需特别注意输入与输出导线的线径问题，以防止因电流太大引起过热，而造成意外，下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。（请注意：线材规格请依下列表格，方能正常使用）

| 线径 （大约值） | 铜线温度 |
| --- | --- |
|  | 60oC | 75oC | 85oC | 90oC |
|  | 电流（A） |
| 2.5mm2 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4mm2 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 6mm2 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 8mm2 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| 14mm2 | 55 | 65 | 70 | 75 |
| 22mm2 | 70 | 85 | 95 | 95 |
| 30mm2 | 85 | 100 | 110 | 110 |
| 38mm2 | 95 | 115 | 125 | 130 |
| 50mm2 | 110 | 130 | 145 | 150 |
| 60mm2 | 125 | 150 | 165 | 170 |
| 70mm2 | 145 | 175 | 190 | 195 |
| 80mm2 | 165 | 200 | 215 | 225 |
| 100mm2 | 195 | 230 | 250 | 260 |

注意:

  - 导线长度不宜过长,当确实需要时,超过3米导线长度应是通常的1倍或2倍,如原本用2.5mm2 的线现应用6mm2 的线

  - 线材及无熔丝断路器 , 请使用国标产品.

  - 按60oC取线

质量保证卡

本公司为确保品质优良，产品出厂前已经过严格测试。本公司向用户保证在此保证卡内所列明之电源系统性能良好及机件完整。提供一年免费保修服务，保修条例如下：

（一）自购买一年保用期内，机件如有损坏或发生故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费修理及更换零件，经更换后的损坏件归属公司。

（二）本保证卡内所列明之通信电源系统在下列情况，保修期会自动失效：

A．更改“安德森电源”名字

B．曾因错误操作，疏忽使用，和不可抗拒的因素而引致损坏。

C．曾经非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条。

D．不按原厂提供之安装要求安装。

（三）请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据以便技术查阅。

用户资料表

用户单位                                    联系电话

用户地址                                    联系电话

经销单位                                    邮政编码

产品型号                                    本机号码

购机时间                                    经手人员

维修记录表

| 日期 | 维修种类 | 摘 要 | 维修员 | 用户签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：请用户填写用户资料，复印一份并加盖公章后立该寄回本公司文控中心存档。

深 圳 市 安 德 森 电 子 科 技 有 限 公 司

地址：深圳市宝安区铁岗益成工业园A栋

电话：（0755）86130280 86130281   21634350

传真：（0755）21634027

邮编：518102

# Text boxes

### EMI

### OUT

L

E

N

控制

单元