ADSTEC-AP系列纯正弦波逆变电源

使用手册

24/220- L

48/220- L

110/220- L

#### 220/220- L

深圳市安德森电子科技有限公司

SHENZHEN ADSON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO．，LTD

地址：深圳市宝安区铁岗益成工业园A栋

TEL:0755-21634350 86130280 86130281  FAX:0755-21634151

网址：www.adstec.cn              E-mail:ads＠adstec.cn

邮编:518055

最后一次更新日期2012年8月10日 本公司产品因性能、功能改善，偶有版本更新，故规格若有变更，恕不另行通知

目录

前言

- ADSTEC-AP系列型号说明……………………………………………4

- ADSTEC-AP系列型号一览……………………………………………4

- ADSTEC-AP系列功能简介……………………………………………5

- ADSTEC-AP系列技术指标……………………………………………6

- ADSTEC-AP系列使用方法……………………………………………8

- ADSTEC-AP系列维护信息……………………………………………9

- ADSTEC-AP系列机械特性……………………………………………11

- 附件…………………………………………………………………11

- 附录…………………………………………………………………12

《质量保证卡》、《用户资料表》、《维修记录表》…………………13

警告：不要拆卸安德森电源系统上的任何外壳或模块。设备内部零件带有致命性的电压或存有高能量的危险！使用前请仔细阅读说明书。

安全注意事项

在开始操作之前，请仔细阅读操作指示、注意事项，以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为各种操作安全注意事项的补充。因此，负责产品安装、操作的人员必须经严格培训，掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。

在进行本公司产品、设备的各项操作时，必须遵守相关行业的安全规范，严格遵守本手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。

电气安全

#### 高压

| 危险 | 本电源系统运行时部分部件带有高压，直接接触或通过潮湿物体间接接触这些部件，会带来致命的危险。 |
| --- | --- |

交流电源设备的安装，必须遵守相关行业的安全规范，进行交流设备安装的人员，必须具有高压、交流电等作业资格。

操作时严禁在手腕上佩带手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。发现机柜有水或潮湿时，请立刻关闭电源。在潮湿的环境下操作时，应严格防止水分进入设备。

| 危险 | 高压线路的施工操作，可能导致起火或电击意外。交流电缆的架接、走线经过区域必须遵循所在地的法规和规范。只有具有高压、交流电作业资格的人员才能进行各项高压操作。 |
| --- | --- |

#### 工具

| 警告 | 在进行高压、交流电各种操作时，必需使用专用工具，不得使用普通或自行携带的工具 |
| --- | --- |

#### 雷雨

| 危险 | 严禁在雷雨天气下进行高压、交流电，及铁塔、桅杆作业 |
| --- | --- |

在雷雨天气下，大气中会产生强电磁场。因此，为避免雷击损坏设备，要及时做好设备的良好接地。

静电

| 注意 | 人体产生的静电会损坏电路板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路（IC）等。在接触设备，手拿插板、电路板、IC芯片等前，为防止人体静电损坏敏感元器件，必须佩戴防静电手腕，并将防静电手腕的另一端良好接地 |
| --- | --- |

#### 短路

| 危险 | 严禁操作时将电源系统直流配电正负极短路或将非接地极对地短路。电源设备为恒压直流供电设备，短路将会引起设备烧毁和人身安全危害。 |
| --- | --- |

在进行直流带电作业时必须严格检查线缆和接口端子的极性。

直流配电操作空间紧凑，任何操作之前要注意选好操作空间。

操作时严禁在手腕上佩带手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作必须使用绝缘工具。

带电操作时，必须注意手、腕、臂保持紧张状态，使得发生工具卡接脱落时，人体和工具的自由行程最小。

电池

| 危险 | 进行电池作业之前，必须仔细阅读电池搬运的安全注意事项，以及电池的准确连接方法。 |
| --- | --- |

电池的不规范操作会造成危险。操作中必须严格注意、小心防范电池短路或电池壳破损而引起的电解液溢出、流失。电解液的溢出会对设备构成潜在性的威胁，会腐蚀金属物体及电路板，造成设备损坏及电路板短路。

电池安装、操作前，为确保安全，应注意如下事项：

- 摘下手腕上的手表、手链、手镯、戒指等含有金属的物体，防止导电材料短接蓄电池正负端子。

- 使用绝缘工具安装。

- 搬运蓄电池时，不可在端子部位用力，同时避免蓄电池遭受摔掷或冲击。

其他

#### 安规要求

| 注意 | 在更换监控模块和配电单元的信号转接板W2442X1的工作电源输入保险丝时，必须采用同型号的保险丝F5AL250V，以符合安规要求 |
| --- | --- |

#### 物体尖角

| 警告 | 用手搬运设备时，要佩带保护手套，防止利物割伤 |
| --- | --- |

#### 电源电缆

| 注意 | 在连接电缆之前，确认电缆及电缆标签与实际安装是否相符 |
| --- | --- |

#### 信号线的绑扎

| 注意 | 信号线应与强电流或高压线分开绑扎，绑扎的间距至少为150mm。 |
| --- | --- |

前言

AP系列纯正弦波逆变电源，系经过严密的生产控制及品质管制与精确之测试和校证，使出厂后皆能符合规格中所订定之各项要求。

- 使用须知

本产品在保修期间一年内，任何正常使用状况下之自然损坏，由本公司免费负责修护，但若有下列任一情况者，则不在保修之列：

- 非经本公司允许，擅自进行维修而损坏。

- 简单用调压器加整流桥测试本电源。（因电压忽高忽低窜入，

易使电源不稳或烧坏器件。）

- 任意加装或修改。

- 不正确之操作或使用。

- 未依使用手册进行所规定之清洁或维护。

- 环境条件异常超过规格，致使损坏。

- 人为蓄意之破坏。

- 不可抗拒之天自然灾害所造成之损坏。

2. 操作安全须知

无论在任何情况下，如操作，清洁或保养，请务必遵守以下所规定之安全守则，若有违反，本公司将不予负责。

- 勿将液体流入逆变器内部，或用湿布擦除机器外壳。机器运行时人体不能直接

触及逆变器端子，尤其湿手，否则造成触电伤害。

- 逆变器运行环境应在通风良好、温度范围-10度至45度环境使用，不得在有挥发性气体或易燃环境下运转。应远离明火源以及日光直射的位置。不能在结露,潮汐，灰尘环境下运行。

- 注意供给逆变电源的直流电的电源和电池能量必需要足够。

- 接线时特别注意正、负极性。

- 在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件。

- 为安全起，切勿单独进行内部保养及零件更换。

- 请勿采用延长线。（严格建议直流输入线不要超过1.5米）并使用合乎安全规格之直流输入线（请看附录！）或网站的知识中心下载。

- 打开包装，请清点附件，如发现缺件或运输过程中受损现象,请及时联系，您将得到满意服务。

- 系列型号说明

# AP-XXXX-XX    L

AP…….. 安德森 AP系列

XXXX……标称输出功率VA

XX……..标称输入直流电压

L…19英寸标准机架安装式（电信电力…

- ADSTEC-AP系列型号一览

表一：ADSTEC-AP型号一览

|  | AP12系列 | AP24系列 | AP48系列 | AP110系列 | AP220系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500VA |  | AP-500VA-24 | AP-500VA-48 | AP-500VA-110 | AP-500VA-220 |
| 1000VA |  | AP-1KVA-24 | AP-1KVA-48 | AP-1KVA-110 | AP-1KVA-220 |

以上型号产品标称输出电压为交流(AC220V/50Hz), 如需输出电压为交流(AC110V/60Hz)时, 请在购买前先向我公司或代理商声明并写清参数以免定错.

- ADSTEC-AP系列功能简介

  - AP系列逆变电源为智能型专用逆变电源，采用智能化微电脑CPU控制技术，控制线路简捷、可靠，快速响应外部环境的变化；

  - AP系列逆变电源采用SPWM脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波；

  - AP系列逆变电源带载能力强、负载兼容性好，内置旁路开关，提高了逆变电源供电的连续性、可靠性；

  - AP系列逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术，与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰，交流输入端采用多重滤波，消除市电电网的干扰，满足应用系统需要主用交流电源的需求；

  - AP系列逆变电源可灵活设置为AC主供型和DC主供型(出货产品两种功能只有其一种)：

      - AC主供型逆变电源在有市电时，处于市电输出，当市电输入故障时自动切换到逆变输出；

      - DC主供型逆变电源在有市电时，处于逆变输出，当直流输入故障时自动切换到市电输出；

  - AP系列逆变电源设计完善，允许在开机状态下切断直流，自动切换到市电旁路，不影响负载的供电，方便对蓄电池进行维护和更换；(特别说明: 需要此功能时,请在购买前先向我公司或代理商声明.)

  - AP系列逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后，电池电压恢复正常，电源自动恢复输出，消除了过载现象50秒后，电源自动恢复输出，此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站；

  - AP系列逆变电源支持通讯功能，利用监控软件实时了解电源工作情况；另外1KVA-4KVA加有负载电量指示;

  - AP系列逆变电源提供两组无源干接点，分别用于直流输入故障和交流输出故障告警

监控口干接点定义: 6-7脚 电池故障   8-9脚 市电故障(特别说明: 需要此功能时,请在购买前先向我公司或代理商声明.)

  - 提供标准RS232通信接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况. (特别说明: 需要此功能时,请在购买前先向我公司或代理商声明.)

图1：逆变电源功能框图

- ADSTEC-AP系列技术指标

表二：AP系列逆变电源技术指标

|  | 500VA | 1KVA |
| --- | --- | --- |
| 直流输入 | 额定输入电压（Vdc） | 参见表四 |
|  | 额定输入电流（A） | 参见表四 |
|  | 输入直流电压允许范围（Vdc） | 参见表四 |
|  | 反灌杂音电流 | ≤10% |
| 交流旁路输入 | 允许旁路电压（Vac） | 220±10% |
|  | 额定输入电流（A） | 2.3 | 4.5 |
|  | 旁路转换时间（ms） | ≤5ms |
| 交流输出 | 额定容量（VA） | 500VA | 1KVA |
|  | 额定输出功率（W） | 400W | 800W |
|  | 额定输出电压及频率 | 220Vac，50HZ |
|  | 额定输出电流（A） | 1.8 | 3.6 |
|  | 输出电压精度（V） | 220±3% |
|  | 输出频率精度（Hz） | 50±0.1% |
|  | 波形失真率（THD） （线性负载） | ≤3% |
|  | 动态响应时间 （负载0←→100%） | 5% |
|  | 功率因数（PF） | 0.8 |
|  | 过载能力 | 120%，30秒 |
|  | 逆变效率 （80%阻性负载） | ≥86% |
|  | 旁路转换时间（ms） | ≤4ms |
| 工作环境 | 绝缘强度（输入和输出） | 1500Vac，1分钟 |
|  | 噪音（1米） | ≤40dB |
|  | 使用环境温度 | -5℃~+50℃ |
|  | 湿度 | 0~90%，不结露 |
|  | 使用海拔（m） | ≤1000 |
|  | 标准机架式 （深×宽×高）（mm） | 482*44*262 |
|  | 重量（Kg） | 3KG |
| 保护功能 | 输入欠压、输入过压保护；输出过载、输出短路保护 |

表四：ADSTEC-AP系列逆变电源输入直流电压、电流、效率

|  | AP12系列 | AP24系列 | AP48系列 | AP110系列 | AP220系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电压（Vdc） | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V |
| 输入直流电压允许范围（Vdc） |  | 工作电压19V—29V | 工作电压40V—58V | 工作电压90V—132V | 工作电压190V—270V |
|  |  | 开机电压20V--28V | 开机电压42V--57V | 开机电压94V--130V | 开机电压 198V--265V |
| 额定输入电流（A） |  |  | 500VA | 20 | 500VA | 9.8 | 500VA | 4.3 | 500VA | 2.2 |
|  |  |  | 1000VA | 38 | 1000VA | 19 | 1000VA | 8.3 | 1000VA | 4.2 |

说明：

        - 为了保护蓄电池，只有当蓄电池电压处于 开机电压  范围之内时，逆变器才能正常开机。

        - 开机进入工作状态后，只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内，逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压  下限时逆变器关机。

五、ADSTEC系列使用方法

- 安装！安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。

        - 打开包装箱，检查附件是否齐备（一本说明书）；

        - 选择通风、清洁的安装环境；

        - 确认直流电源输出电压和（或）蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合；

        - 确认电源的正负极性，高电位为正，低电位为负（例如：-48VDC电源0V端为正，-48V端为负，+24V电源+24V端为正，0V端为负）；

        - 将正极接到逆变电源的正极接线螺丝端子上（标有“+”），负极接到负极接线螺丝端子上（标有“-”）。确保连接可靠（参见第七节内容）

        - 专业人员把交流输入线，将其中的一端接入机箱上标有“AC IN”的插座中，将另一端接入市电插座中（注意：交流输入线的接地线必须接地！）；注意拧紧接点。

        - 将负载输入线连接在逆变电源的输出插座（标有“AC OUT”）上；注意拧紧接点。

- 开机

  - 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠；

  - 向上按开/关机开关，逆变器发出“嘀”的声响，并进入自检状态表明已被开启。

说明：自检状态——逆变电源在稳定输出之前，检查外部环境以及逆变电源本身是否正常，若逆变及市电各种状态参数一切正常，逆变器将稳定工作在市电或逆变状态（AC主供稳定在市电输出，DC主供稳定在逆变输出）,此过程大约需要10秒时间，其间LED指示灯从左向右依次亮起，循环两次。

- 关机

向下按开/关机开关，所有LED指示灯熄灭，此时逆变电源关闭。

- 消音

如果逆变电源在运行过程中出现故障，系统会有声光告警，声音告警可以通过消音按钮将其消音，消音按钮为点触式关机。持续按消音按钮（约3秒），告警音将被关闭；再次持续按消音按钮（约3秒），告警音被打开。同一个告警，消音后不会自动打开，当出现另外告警时，不论上次告警是否处于消音状态，电源自动打开声音告警。

六、ADSTEC-AP系列维护信息(指示灯显示及组合)

| 状态 信息 | 输出状态 | 输出 类型 | 市电（绿） | 逆变（蓝） | 电池（红） | 负载（红） | 蜂鸣器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机自检 | 有 | 逆变或市电 | →亮→ | →亮→ | →亮→ | →亮→ | 3秒1声 |
| 2 | 自检测试电池故障 | 有（有市电） | 市电 | 暗 | 亮 | 闪 | 暗 | 长鸣 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |
| 3 | 市电正常 | 有 | 市电 | 亮 | 暗 | 暗 | 暗 | 无 |
| 4 | 市电异常切换到逆变 | 有 | 逆变 | 暗 | 亮 | 暗 | 暗 | 切到逆变后响5声消音 |
| 5 | 直流工作电压低注 | 有（小于开机电压下限） | 逆变或市电 | 暗 | 闪 | 暗 | 暗 | 2秒1声 |
| 6 | 直流开机电压低注 | 无（小于开机电压下限） | 无 | 闪 | 闪 | 闪 | 闪 | 10秒3声 |
| 7 | 直流输入电压高 | 有（有市电） | 市电 | 闪 | 暗 | 暗 | 闪 | 长鸣 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |
| 8 | 逆变输出异常（输出电压过高或过低） | 有（有市电） | 市电 | 暗 | 闪 | 闪 | 暗 | 长鸣 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |
| 9 | 市电下过载报警 | 3分钟后关机 | 无 | 亮 | 暗 | 暗 | 亮 | 1秒1声 |
| 10 | 逆变下过载报警 | 30秒后关机 | 无 | 暗 | 亮 | 暗 | 亮 | 1秒1声 |
| 11 | 过载关机 | 无 | 无 | 暗 | 暗 | 闪 | 亮 | 长鸣 |
| 12 | 短路关机 | 无 | 无 | 亮 | 亮 | 闪 | 亮 | 长鸣 |
| 13 | 逆变波形异常 | 有（有市电） | 市电 | 闪 | 闪 | 闪 | 暗 | 长鸣 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |
| 14 | AC主供断直流 | 有 | 市电 | 亮 | 闪 | 闪 | 暗 | 5秒2声 |
| 15 | DC主供断直流 | 有 | 市电 | 亮 | 暗 | 闪 | 闪 | 1秒2声，持续60秒 |
| 16 | DC主供直流电压放电低于工作电压下限 | 有（有市电） | 市电 | 亮 | 暗 | 闪 | 暗 | 1秒2声 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |
| 17 | DC主供直流电压放电高于工作电压上限 | 有（有市电） | 市电 | 闪 | 暗 | 暗 | 闪 | 长鸣 |
|  |  | 无（无市电） | 无 |  |  |  |  |  |

说明： “→”表示LED按箭头所指顺序依次亮起；“注”参见表二。表三

七、ADSTEC-AP系列机械特性

图二：500VA、1KVA电源机箱前面板视图

．

1U逆变电源前面板示意图和实物图

(两边固定耳朵可拆卸，客户可任意机架式或壁挂式安装)

LED灯从左至右依次为:

1. 消音开关,                                   2. 市电指示

3. 逆变输出,                                   4. 电池故障

5. 输出过载

图三：500VA、1KVA电源机箱后面板视图（接线排输出方式）

整体尺寸：482（宽）*44（高）*262（深）mm

(两边固定耳朵可拆卸客户可选择机架式或壁挂式安装)

八、附件

- 使用说明书一本（含质量保证书）；

附录:电力线选择如下（直流输入线建议不要超过1.5米）：

导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比，线径过长压降越大!请在使用电源时，需特别注意输入与输出导线的线径问题。(请按功率和输入的直流电压正确选线, 并请严格遵守, 否则损坏不与保修!)

| 功率 电压DC | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500VA/400W |  | 6 mm2 | 4 mm2 | 2 mm2 | 1mm2 |
| 1KVA/800W |  | 12 mm2 | 10 mm2 | 4mm2 | 1.5 mm2 |

注意:

1. 直流输入导线长度不宜过长,当确实需要时,超过2米导线长度应在原基础上成倍增加,如2米时原本用2.5mm2 ,导线长度4米时现应用6mm2 的线。交流输出线也应正确计算好接线（请参考第4条）

2.线材应严格采用国标产品。

3.不管是测试或正式装机使用，都必需严格按此表选线，否则引起机器损坏或带不了载，后果自负！

4.直流输入电流取值：逆变器的最大功率除以逆变器直流输入的最低电压得到的电流值来确定线径的粗细。如有疑问，请参考我公司网站www.adstec.cn首页工具栏《下载》下拉式菜单的知识中心<<通信工程直流电源线径与交流电源线径的计算>>及其它相关内容.

产品保修卡

深圳市安德森电子科技有限公司为确保品质优良，产品出厂前已经过严格测试。本公司向用户保证在此保证卡内所列明之电源系统性能良好及机件完整。提供壹年免费保修服务，终身维护.保修条例如下；

服务准则：

A．一个月包换；       B.壹年保修；     C. 终身维护；

服务细则:

- 一个月包换

- 用户购机一个月内,因产品本身质量问题出现故障,可重新换一台新机；

- 下列原因为非包换范围；

① 机壳人为损坏；

② 仿冒我公司产品；

③ 用户擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条后的产品。

④ 不按原厂提供之安装要求安装。(如正.负极性接反,不接地或接错地,输入输出线过细等)

⑤ 机器在带载工作时，不允许热插拔负载或重复开关机。

- 产品退换时必须包装完好,随机附件齐全,外观无明显的划伤及不可擦去的污秽.

- 换机不换包装.

B. 壹年保修

1.用户购机壹年内，因产品本身质量问题出现故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费维修服务。

2．下列为非免费，但可有偿服务；

① 超过保修时限出现故障；

② 用户未按我公司提供的使用说明书进行操作，错误、疏忽使用，导致产品损坏；

③ 用户擅自开机修理、改装或涂改等引起的故障；

④ 因不可抗拒因素（地震，火灾，雷击等自然灾害）引起的机器损坏或故障；

⑤ 在未出示本保修卡及购货发票的场合。

C．终身维护：凡购买我公司生产的逆变电源、通信电源等系列产品，我公司对其进行终身维护，并随时提供技术支持。

请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据（发票）以便技术查阅。

维修记录表

机型： 逆变电源AP系列                                                购机日期：请看机壳

| 维修日期 | 维修种类 | 维 修 记 录 | 维修员 |
| --- | --- | --- | --- |

深 圳 市 安 德 森 电 子 科 技 有 限 公 司

工厂地址：深圳市宝安区铁岗益成工业园A栋

电话：（0755）  21634350  86130281  86130280

维修传真：（0755）21634027